Руководство по эксплуатации, прокладке и монтажу кабелей

с изоляцией из сшитого полиэтилена

на напряжение 64/110 кВ.

2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. В настоящем руководстве даны рекомендации изготовителя по области применения кабелей, условиям поставки, транспортирования, эксплуатации, прокладки кабелей, монтажа кабельной линии, испытаний кабельной линии после прокладки и монтажа.

1.2.При эксплуатации кабельных линий следует руководствоваться правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и рекомендациями настоящего руководства.

1.3. Монтаж и испытания кабельных линий должны производиться согласно действующим отраслевым строительным нормам и правилам устройства электроустановок (ПУЭ) с учетом рекомендаций настоящего руководства.

1.4. Прокладка кабелей должна выполняться специализированной монтажной организацией имеющей соответствующее оборудование, приспособления, инструменты, материалы, квалифицированных специалистов.

1.5. Прокладку кабеля разрешается начинать только при наличии проекта организации работ (ПОР) и проекта производства работ (ППР) по сооружению кабельной линии на напряжение 110 кВ.

- МАРКИ КАБЕЛЕЙ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА.

2.1. Настоящее руководство распространяется на кабельные линии, выполненные кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена  на номинальное переменное напряжение 64/110 кВ номинальной частотой 50 Гц марок типа АПвПг, ПвПг, АПвП2г, ПвП2г, АПвВ, ПвВ, АПвВнг, ПвВнг по ТУ 16-705-495-2006.

2.2. Марки, наименования и основные области применения кабелей, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Марка кабеля | Наименование Кабеля | Основная область применения |
| --- | --- | --- |
| с медной жилой | с алюминиевой жилой |  |  |
| ПвПг | АПвПг | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, с водоблокирующими лентами, в оболочке из полиэтилена высокой плотности. | Для стационарной прокла- дки в земле (в траншеях или бетонных лотках), если кабель защищен от механических повреждений. |
| ПвП2г | АПвП2г | То же, с алюмополимерной лентой. | Для прокладки в земле (в траншеях или бетонных лотках), если кабель защищен от механических повреждений. |

продолжение таблицы 1

| Марка кабеля | Наименование Кабеля | Основная область применения |
| --- | --- | --- |
| с медной жилой | с алюминиевой жилой |  |  |
| ПвВ | АПвВ | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката. | Для одиночной прок- ладки в кабельных сооружениях и производствен- ных помещениях. |
| ПвВнг | АПвВнг | То же, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. | Для прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. |

Основные размеры и масса кабелей приведены в приложении 1.

# 3. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

3.1. Кабели марок ПвПг, АПвПг, ПвП2г, АПвП2г предназначены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов.

Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, без защиты от солнечной радиации, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.

Кабели марок ПвП2г, АПвП2г предназначены для прокладки в земле, а также в воде (в несудоходных водоемах) – при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.

Кабели марок ПвВ, АПвВ, ПвВнг, АПвВнг могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14%).

3.2. Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 20  °С марок ПвПг, АПвПг, ПвП2г, АПвП2г, не ниже минус 15  °С ПвВ, АПвВ, ПвВнг, АПвВнг.

3.3. Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке должен быть не менее 15Dн.

При монтаже с использованием специального шаблона при условии предварительного подогрева кабеля до 20 – 30 °С допускается минимальный радиус изгиба кабеля 7,5Dн.

3.4. Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи кабельного чулка.

Усилия, возникающие во время тяжения кабелей с алюминиевой жилой не должно превышать 30 Н/мм2 сечения жилы, кабелей с медной жилой – 50 Н/мм2.

3.5. Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровня. Разрешается уменьшение глубины прокладки до 0,6 м при условии защиты кабелей от внешних механических воздействий.

3.6. Требования к трассам на кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ аналогичны требованиям на маслонаполненные линии на напряжение 110 – 220 кВ в соответствии с ПУЭ.

3.7. Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля – 90 °С. Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании – 250 °С, предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании – 350°С при продолжительности короткого замыкания до 5 с.

3.8. Допустимая температура нагрева жилы кабеля в режиме перегрузки – не более 130 °С.

3.9. Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки должна быть не более 100 ч за год и не более 1000 ч за срок службы.

3.10. В процессе эксплуатации кабельная линия должна подвергаться  высоковольтным испытаниям первый раз через 3 года после ввода в последующем один раз в 5 лет.

3.11. Токи кабельных линий.

3.11.1. Длительно допустимые токи кабелей при  прокладке в земле должны соответствовать указанным в таблицах 2-9, при прокладке на воздухе – в таблицах   10-13.

Таблица 2

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке в земле, кабели расположены треугольником, экраны кабелей соединены и заземлены с двух сторон, А, не более |
| --- | --- |
|  | Кабель с медной жилой |
|  | Одна цепь | Две цепи |
|  | Кн=0,8 | Кн=1 | Кн=0,8 | Кн=1 |
| 185 | 502 | 429 | 452 | 382 |
| 240 | 572 | 489 | 515 | 434 |
| 300 | 632 | 538 | 567 | 476 |
| 350 | 678 | 577 | 608 | 508 |
| 400 | 723 | 612 | 645 | 539 |
| 500 | 798 | 673 | 709 | 590 |
| 630 | 859 | 721 | 760 | 630 |
| 800 | 932 | 779 | 820 | 677 |
| 1000 | 1009 | 840 | 884 | 729 |
| 1200 | 1081 | 895 | 944 | 775 |

### Таблица 3

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке в земле, кабели расположены треугольником, экраны кабелей соединены и заземлены с двух сторон, А, не более |
| --- | --- |
|  | Кабель с алюминиевой жилой |
|  | Одна цепь | Две цепи |
|  | Кн=0,8 | Кн=1 | Кн=0,8 | Кн=1 |
| 185 | 396 | 340 | 358 | 303 |
| 240 | 455 | 389 | 409 | 345 |
| 300 | 507 | 432 | 455 | 383 |
| 350 | 545 | 462 | 490 | 408 |
| 400 | 587 | 497 | 524 | 439 |
| 500 | 654 | 553 | 583 | 486 |
| 630 | 719 | 605 | 637 | 530 |
| 800 | 787 | 659 | 694 | 575 |
| 1000 | 864 | 722 | 759 | 628 |
| 1200 | 938 | 779 | 820 | 675 |

## Таблица 4

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке в земле, кабели расположены треугольником, экраны кабелей соединены по системе правильной транспозиции, А, не более |
| --- | --- |
|  | Кабель с медной жилой |
|  | Одна цепь | Две цепи |
|  | Кн=0,8 | Кн=1 | Кн=0,8 | Кн=1 |
| 185 | 518 | 445 | 469 | 397 |
| 240 | 597 | 512 | 539 | 455 |
| 300 | 674 | 576 | 607 | 512 |
| 350 | 736 | 625 | 656 | 551 |
| 400 | 787 | 670 | 706 | 593 |
| 500 | 884 | 751 | 790 | 663 |
| 630 | 993 | 841 | 884 | 740 |
| 800 | 1146 | 968 | 1017 | 849 |
| 1000 | 1285 | 1083 | 1137 | 947 |
| 1200 | 1410 | 1183 | 1242 | 1031 |

## Таблица 5

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке в земле, кабели расположены треугольником, экраны кабелей соединены по системе правильной транспозиции, А, не более |
| --- | --- |
|  | Кабель с алюминиевой жилой |
|  | Одна цепь | Две цепи |
|  | Кн=0,8 | Кн=1 | Кн=0,8 | Кн=1 |
| 185 | 404 | 347 | 366 | 310 |
| 240 | 467 | 400 | 421 | 356 |
| 300 | 528 | 452 | 475 | 401 |
| 350 | 560 | 485 | 515 | 435 |
| 400 | 619 | 527 | 555 | 467 |
| 500 | 699 | 594 | 625 | 524 |
| 630 | 792 | 671 | 705 | 591 |
| 800 | 904 | 764 | 803 | 670 |
| 1000 | 1020 | 860 | 902 | 752 |
| 1200 | 1127 | 946 | 994 | 825 |

### Таблица 6

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке в земле, кабели расположены в горизонтальной плоскости, экраны кабелей соединены и заземлены с двух сторон, А, не более |
| --- | --- |
|  | Кабель с медной жилой |
|  | Одна цепь | Две цепи |
|  | Кн=0,8 | Кн=1 | Кн=0,8 | Кн=1 |
| 185 | 480 | 407 | 427 | 357 |
| 240 | 537 | 453 | 475 | 396 |
| 300 | 581 | 488 | 511 | 425 |
| 350 | 615 | 515 | 540 | 448 |
| 400 | 644 | 538 | 564 | 466 |
| 500 | 693 | 576 | 604 | 497 |
| 630 | 737 | 610 | 639 | 524 |
| 800 | 785 | 648 | 677 | 554 |
| 1000 | 841 | 691 | 721 | 588 |
| 1200 | 879 | 720 | 751 | 611 |

### Таблица 7

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке в земле, кабели расположены в горизонтальной плоскости, экраны кабелей соединены и заземлены с двух сторон, А, не более |
| --- | --- |
|  | Кабель с алюминиевой жилой |
|  | Одна цепь | Две цепи |
|  | Кн=0,8 | Кн=1 | Кн=0,8 | Кн=1 |
| 185 | 391 | 333 | 348 | 293 |
| 240 | 442 | 375 | 392 | 328 |
| 300 | 486 | 410 | 429 | 358 |
| 350 | 520 | 438 | 457 | 372 |
| 400 | 549 | 460 | 482 | 400 |
| 500 | 599 | 501 | 524 | 433 |
| 630 | 649 | 540 | 564 | 465 |
| 800 | 703 | 583 | 608 | 500 |
| 1000 | 758 | 626 | 652 | 534 |
| 1200 | 802 | 659 | 687 | 561 |

### Таблица 8

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке в земле, кабели расположены в горизонтальной плоскости, экраны кабелей соединены по системе правильной транспозиции, А, не более |
| --- | --- |
|  | Кабель с медной жилой |
|  | Одна цепь | Две цепи |
|  | Кн=0,8 | Кн=1 | Кн=0,8 | Кн=1 |
| 185 | 539 | 463 | 483 | 409 |
| 240 | 622 | 533 | 556 | 470 |
| 300 | 704 | 602 | 627 | 529 |
| 350 | 767 | 653 | 682 | 573 |
| 400 | 824 | 701 | 731 | 614 |
| 500 | 927 | 787 | 821 | 687 |
| 630 | 1045 | 885 | 922 | 770 |
| 800 | 1176 | 993 | 1033 | 861 |
| 1000 | 1368 | 1153 | 1197 | 996 |
| 1200 | 1510 | 1267 | 1315 | 1091 |

### Таблица 9

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке в земле, кабели расположены в горизонтальной плоскости, экраны кабелей соединены по системе правильной транспозиции, А, не более |
| --- | --- |
|  | Кабель с алюминиевой жилой |
|  | Одна цепь | Две цепи |
|  | Кн=0,8 | Кн=1 | Кн=0,8 | Кн=1 |
| 185 | 421 | 361 | 377 | 319 |
| 240 | 486 | 417 | 435 | 367 |
| 300 | 551 | 470 | 491 | 414 |
| 350 | 602 | 513 | 535 | 451 |
| 400 | 647 | 551 | 574 | 482 |
| 500 | 732 | 621 | 647 | 542 |
| 630 | 830 | 703 | 732 | 612 |
| 800 | 943 | 797 | 828 | 691 |
| 1000 | 1078 | 908 | 943 | 785 |
| 1200 | 1195 | 1003 | 1041 | 864 |

### Таблица 10

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке на воздухе, кабели расположены треугольником, экраны кабелей соединены и заземлены с двух сторон, А, не более |
| --- | --- |
|  | Кабель с медной жилой | Кабель с алюминиевой жилой |
| 185 | 610 | 491 |
| 240 | 698 | 568 |
| 300 | 773 | 637 |
| 350 | 830 | 689 |
| 400 | 883 | 739 |
| 500 | 974 | 827 |
| 630 | 1066 | 919 |
| 800 | 1185 | 1029 |
| 1000 | 1288 | 1135 |
| 1200 | 1378 | 1230 |

### Таблица 11

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке на воздухе, кабели расположены треугольником, экраны кабелей соединены по системе правильной транспозиции, А, не более |
| --- | --- |
|  | Кабель с медной жилой | Кабель с алюминиевой жилой |
| 185 | 667 | 520 |
| 240 | 780 | 609 |
| 300 | 895 | 700 |
| 350 | 983 | 771 |
| 400 | 1068 | 839 |
| 500 | 1219 | 961 |
| 630 | 1399 | 1110 |
| 800 | 1651 | 1293 |
| 1000 | 1895 | 1486 |
| 1200 | 2123 | 1676 |

### Таблица 12

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке на воздухе, кабели расположены в горизонтальной плоскости, экраны кабелей соединены и заземлены с двух сторон, А, не более |
| --- | --- |
|  | Кабель с медной жилой | Кабель с алюминиевой жилой |
| 185 | 597 | 482 |
| 240 | 680 | 555 |
| 300 | 747 | 618 |
| 350 | 802 | 668 |
| 400 | 846 | 713 |
| 500 | 926 | 792 |
| 630 | 997 | 870 |
| 800 | 1074 | 954 |
| 1000 | 1143 | 1035 |
| 1200 | 1200 | 1102 |

### Таблица 13

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Ток при прокладке на воздухе, кабели расположены в горизонтальной плоскости, экраны кабелей соединены и заземлены с одной стороны, А, не более |
| --- | --- |
|  | Кабель с медной жилой | Кабель с алюминиевой жилой |
| 185 | 667 | 520 |
| 240 | 780 | 609 |
| 300 | 895 | 700 |
| 350 | 983 | 771 |
| 400 | 1068 | 839 |
| 500 | 1219 | 961 |
| 630 | 1399 | 1110 |
| 800 | 1651 | 1293 |
| 1000 | 1895 | 1486 |
| 1200 | 2123 | 1676 |

При прокладке в земле токи рассчитаны для расположения кабелей треугольником встык и в горизонтальной плоскости для расстояния между осями соседних кабелей 2*Dн, глубины прокладки 1,5 м, расстояния между цепями 0,8 м, удельного термического сопротивления грунта ρ = 1,2 К*м/Вт, коэффициента нагрузки Кн = 0,8 и 1. При других значениях глубины прокладки необходимо применять поправочные коэффициенты, указанные в таблице 14.

Таблица 14

| Глубина прокладки, м | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |

При прокладке на воздухе токи рассчитаны для расположения кабелей треугольником при расстоянии между кабелями в свету 250 мм и в горизонтальной плоскости при расстоянии между осями соседних кабелей 2*Dн.

Допустимые токи даны для температуры окружающей среды 15 °С при прокладке в земле и 25 °С при прокладке на воздухе. При других расчетных температурах окружающей среды необходимо применять поправочные коэффициенты, указанные в таблице 15.

При других условиях прокладки расчет допустимых токов необходимо проводить в соответствии с требованиями стандарта МЭК 60287.

### Таблица 15

| Условия прокладки | Поправочные коэффициенты при температуре среды, С |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Земля | 1,06 | 1,03 | 1,0 | 0,96 | 0,92 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,77 | 0,73 |
| Воздух | 1,14 | 1,13 | 1,08 | 1,05 | 1,0 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,76 |

Допустимые токи кабеля в режиме перегрузки при прокладке в земле и на воздухе  могут быть рассчитаны путем умножения значений, указанных в таблицах 2-9 на коэффициент 1,17 и указанных в таблицах 10-13 на коэффициент 1,20, а также на коэффициенты, указанные  в таблицах 14 и 15.

3.11.2. Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей должны быть не более указанных в таблице 16.

Таблица 16

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания в жиле кабеля, кА |
| --- | --- |
|  | с медной жилой | с алюминиевой жилой |
| 185 | 26,5 | 17,5 |
| 240 | 34,3 | 22,7 |
| 300 | 42,9 | 28,4 |
| 350 | 50,1 | 33,1 |
| 400 | 57,2 | 37,8 |
| 500 | 71,5 | 47,2 |
| 630 | 90,1 | 59,5 |
| 800 | 114,5 | 75,6 |
| 1000 | 143,1 | 95,5 |
| 1200 | 171,7 | 113,4 |

Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала короткого замыкания 90°С  и предельной температуре жилы при коротком замыкании 250°С.

3.11.3. Допустимые токи односекундного короткого замыкания в медных экранах приведены в таблице 17.

Таблица 17.

| Номинальное сечение медного экрана, мм2 | Ток односекундного короткого замыкания, кА, не более |
| --- | --- |
| 95 | 16,9 |
| 120 | 21,4 |
| 150 | 26,7 |
| 185 | 32,9 |

Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре медного экрана до начала короткого замыкания 80°С  и предельной температуре медного экрана при коротком замыкании 350°С.

Для других значений сечения медного экрана допустимый ток односекундного короткого замыкания расчитываютпо формуле:

Iк.з.= k х Sэ ,

где  Iк.з. – допустимый ток односекундного короткого замыкания в медном

экране, кА;

k – коэффициент, равный 0,178 кА/мм2;

Sэ – номинальное сечение медного экрана, мм2.

Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения тока короткого замыкания, указанные в таблице 16 и 17, необходимо умножить на поправочный коэффициент К, рассчитанный по формуле:

,

где t – продолжительность короткого замыкания, с.

3.11.4.  В условиях эксплуатации длительно допустимые токи для каждой кабельной линии должны устанавливаться с учетом следующих конкретных условий, в которых они работают;

-      вид прокладки;

-      температура окружающей среды (земли, воздуха);

-      количество рядом проложенных кабелей;

-  тепловое сопротивление грунта для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения;

прокладка кабелей в земле в трубах на длине более 10 м.

3.11.5. Если в результате измерений и проверок будет обнаружено превышение допустимых токов или температур, то рекомендуется:

-    улучшить вентиляцию в туннелях и каналах;

- засыпать траншеи более теплопроводящим грунтом.

- применить дополнительную теплоизоляцию теплопроводов в местах сближения их с кабелями.

- снизить мощность, передаваемую по КЛ.

3.11.6.   Необходимая информация о расчетных значениях по сопротивлению  жил, индуктивных и емкостных характеристиках  кабеля приведены в приложениях  2,3,4 соответственно.

4. ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ КАБЕЛЕЙ.

4.1. Испытания кабельных линий.

До начала испытаний производится осмотр всех элементов кабельной линии, кабельных сооружений  и трассы, и при обнаружении дефектов и нарушений они должны быть устранены до начала испытаний.

4.1.1. Испытания изоляции КЛ после прокладки и монтажа кабелей рекомендуется проводить испытание кабельной линии переменным напряжением 128 кВ одной из частот в диапазоне от 20 до 300 Гц в течение 1 ч, или номинальным напряжением U0 в течение 24 ч, приложенным между жилой и металлическим экраном.

В случае пробоя изоляции место пробоя должно быть обследовано и выявлена причина повреждения.

Результаты испытания должны быть занесены в паспорт КЛ.

4.1.2. Пластмассовые оболочки кабелей, проложенных в земле, испытываются постоянным напряжением 10 кВ, приложенным между металлическим экраном и заземлителем в течение 1 мин.

Оболочка кабеля считается выдержавшей испытания, если во время испытаний не произошло пробоя и не было толчков тока утечки и его нарастание после достижения установившегося значения. При заметном нарастании тока утечки или появления толчков тока продолжительность испытания следует увеличить до 2-3 мин, и, если при этом не происходит пробоя, КЛ может быть включена в работу с последующим испытанием через 1 месяц.

В случае пробоя оболочки место пробоя должно быть обследовано и выявлена причина повреждения.

Пластмассовые оболочки кабелей, проложенных на воздухе, не испытывают.

Результаты испытания должны быть занесены в паспорт КЛ.

4.2. Определение мест повреждений на кабельных линиях.

4.2.1. Работы по определению мест повреждения (ОМП) подразделяются на следующие три этапа;

- диагностика повреждений - определение характера повреждения, выполнение

предварительных измерений расстояний до места повреждения.

- определение зоны предполагаемого повреждения одним из относительных методов;

-   уточнение местонахождения повреждения одним из абсолютных методов.

4.2.2. ОМП защитных оболочек кабеля, проложенного в земле.

4.2.2.1. С целью исключения повреждения изоляции жилы кабеля при ОМП оболочек категорически запрещается прожигание оболочек в месте повреждения.

4.2.2.2. При ОМП оболочек первоначально производится определение

зоны повреждения методом падения напряжения, а затем точное определение места повреждения импульсно- контактным методом.

4.2.2.3. Перед проведением работ по ОМП оболочек необходимо предварительно ознакомиться с паспортными данными линии и результатами испытаний оболочек напряжением.

4.2.2.4. Схема определения зоны повреждения пластмассовых оболочек кабеля методом падения напряжения дана на рис.1 Приложения 5.

Регулируемый источник постоянного напряжения подключается между металлическим экраном и землей, при этом экран перед измерением должен быть отсоединен от контура заземления.

При присоединении вывода источника к экрану поврежденного кабеля (точка 1) из меряется напряжение от начала кабеля до места повреждения (U1), а при присоединении вывода источника к жиле второго кабеля (точка 2)- напряжение от конца кабеля до места повреждения (U2).

При обоих измерениях устанавливается одна и также величина тока, значение которого не должно превышать 0,4 А. Время каждого измерения должно быть не более 1 мин.

4.2.2.5. Расстояние от начала кабеля до места повреждения определяется по формуле:

,

где

Lх -расстояние от начала кабеля до места повреждения оболочки, м;

Lk- общая длина кабеля, м;

U1 - напряжение на участке от начала кабеля до места повреждения, мВ;

U2 -напряжение на участке от конца кабеля до места повреждения, мВ.

4.2.2.6. Точное определение места ОМП оболочек производится импульсно-контактным методом.

4.2.2.7. Схема ОМП пластмассовых оболочек кабеля импульсно-контактным методом дана на рис.2 Приложения 5.

4.2.2.8. Металлический экран поврежденной фазы кабеля перед измерением должен быть отсоединен от контура заземления.

4.2.2.9. В качестве источника напряжения используется импульсный генератор, состоящий из выпрямительной установки с максимальным выпрямленным напряжением не менее 10 кВ, батареи конденсаторов и разрядника с регулируемым воздушным промежутком для получения импульсов до 10 кВ.

4.2.2.10. При ОМП конденсатор заряжается до определенного напряжения и разряжается на искровой промежуток, включенный между металлическим экраном и конденсатором.

При этом происходит пробой от экрана на землю в месте повреждения пластмассовой оболочки и возникновение поля растекания тока вокруг места повреждения.

4.2.2.11. Энергия разряда конденсатора W=(С*U2)/2 достаточная для обнаружения места повреждения оболочек и не вызывающая повреждения изоляции жил кабеля, находится в пределах от 54 до 450Дж.

4.2.2.12. В качестве индикатора должен применяться многопредельный прибор для измерения постоянного тока и напряжения со средней нулевой точкой и большим входным сопротивлением, например, ампервольтметр М231.

4.2.2.13. Индикатор подсоединяется к металлическим зондам, которые при измерении втыкаются в почву вдоль оси кабеля точно по трассе на глубину 5-8 см на расстоянии 2-З м друг от друга. Расстояние между зондами во время измерения поддерживается постоянным. Измерение необходимо начинать с точки трассы, заведомо находящейся до места повреждения. До места повреждения стрелка прибора будет отклоняться в одну сторону, при подходе к месту повреждения показания прибора резко возрастут, в месте повреждения показание прибора будет равно 0, а за местом повреждения стрелка прибора будет отклоняться в противоположную сторону.

4.3. Рекомендации по ремонту кабельных линий.

4.3.1. Ремонт кабельных линий производится по плану- графику, утвержденному руководством предприятия.

4.3.2. План-график ремонтов составлен на основе записей в журналах обходов и осмотров, результатов испытаний и измерений, а также по данным диспетчерских служб.

Объем ремонтов уточняется на основании дополнительной проверки на месте инженерно-техническим персоналом всех выявленных неисправностей кабелей и трасс кабельных линий, что позволяет своевременно подготовить необходимые материалы и механизмы для выполнения ремонта.

В план-график включаются ремонтные работы, не требующие срочного их выполнения. Очередность производства таких работ устанавливается руководством района (участка, службы) электрической сети и цеха электростанции. Очередность выполнения срочных ремонтов определяется руководством предприятия.

4.3.3. Ремонт находящихсяв эксплуатации кабельных линий производится

эксплуатационным персоналом или персоналом специализированных организаций.

4.3.4. Вскрытие кабеля для ремонта производится после сверки на месте соответствия расположения кабеля с расположением его на плане трассы, а также после проверки отсутствия напряжения на этом кабеле и прокалывания его в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности.

4.3.5. Перед монтажом соединительных муфт при ремонте кабельной линии фазировку рекомендуется производить непосредственно на месте монтажа. Допускается производить фазировку на концевых заделках после монтажа соединительных муфт.

Фазировка может производиться с применением мегаомметра с фазировочным приспособлением или с использованием телефонных трубок.

4.3.6. При выполнении ремонта открыто проложенных кабелей при необходимости производится также ремонт кабельных сооружений (туннелей, колодцев, каналов, шахт и пр,).

Одновременно с ремонтом кабелей производится проверка и восстановление бирок, предупредительных и опознавательных надписей и пр.

4.3.7. При ремонте оболочки кабеля и отсутствии повреждений экрана на кабеля произвести зачистку оболочки с помощью скребка на расстоянии до 50 мм от края поврежденной оболочки и протереть зачищенные места оболочки бензином.

После высыхания бензина оболочку на длине 50 мм от края повреждения и место повреждений промазать лаком КО-916, дать лаку подсохнуть, затем наложить на место повреждения с заходом на 50 мм на оболочку кабеля у места повреждения два слоя ленты ЛЭТСАР ЛП 50%-ным перекрытием.

Наложить на намотку из лент ЛЭТСАР ЛП 2 слоя липкой ПВХ-ленты с 50%-ным перекрытием с заходом ленты на 5-10 мм на оболочку кабеля.

Разрешается выполнение ремонта оболочки другими способами, например с помощью термоусаживаемой манжеты.

4.3.8. По окончании ремонтных работ на кабельной линии должен быть составлен исполнительный эскиз. По этому эскизу должны быть произведены все исправления в технической документации (планы трасс, схемы, паспортные карты и пр.). На вновь смонтированные муфты должны быть установлены маркировочные бирки.

4.3.9. После капитального ремонта кабельной линии должны быть произведены испытания и измерения в соответствии с установленными нормами.

4.3.10. После ремонтов на кабельных линиях, не связанных с отсоединением концов кабеля (восстановление лакового покрытия на фазах, исправление заземлений, обновление, или смена маркировочных бирок), фазировка линии и испытание ее повышенным выпрямленным напряжением не производится.

4.3.11. При выполнении ремонтных работ на кабельных линиях, проложенных в земле, и особенно в кабельных сооружениях должны соблюдаться следующие меры пожарной безопасности:

- при пользовании открытым огнем (газовая горелка, паяльная лампа и т.п.) на

месте работ должны быть огнетушители (не менее двух), ведра с сухим

мелким песком, кошма или брезент, листы асбеста для ограждения

работающих кабелей и плотно закрывающийся металлический ящик с

крышкой для сбора отходов: разделки кабеля и других горючих материалов;

- бензин на месте работы должен храниться в металлической посуде с пробкой

на резьбе;

- заправка и доливка паяльных ламп должны производиться вне помещений;

- разжигаемая лампа должна быть обращена носком на огнеупорную стену или

лист асбеста.

5.  НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ.

5.1. Надзор за трассами КЛ, кабельными сооружениями и КЛ в целях проверки их состояния и соблюдения правил охраны электрических сетей производится периодическим обходом и осмотром оперативным персоналом или специально выделенными для этого монтерами, инженерно-техническим персоналом в сроки, предусмотренные ПТЭ и местными инструкциями.

5.2. Внеочередные обходы и осмотры производятся в период паводков и после ливней, а также при отключении линий релейной защитой.

5.3. При обходах и осмотрах трасс кабельных линий, проложенных на

открытых территориях, необходимо:

- проверять, чтобы на трассе не производились не согласованные с энергопредприятием работы (строительство сооружений, раскопка земли, посадка растений, устройство складов, забивка свай, столбов и т.п.), а также чтобы не было завалов трасс снегом, мусором, шлаком, отбросами, не было провалов и оползней грунта;

- осматривать места пересечения кабельных трасс с железными дорогами, обращая внимание на наличие предупредительных плакатов и на надежное металлическое соединение рельсов электрифицированных железных дорог в местах стыков;

- осматривать места пересечения кабельных трасс шоссейными дорогами, канавами и кюветами;

- осматривать состояние устройств и кабелей, проложенных по мостам, дамбам, эстакадам и другим подобным сооружениям;

- проверять в местах выхода кабелей на стены зданий или опоры воздушных линий электропередачи наличие и состояние защиты кабелей от механических повреждений, исправность концевых муфт.

5.4. При обходах и осмотрах трасс закрытых территориях, кроме выполнения  рекомендаций п. 5.3, необходимо:

- при выявлении нарушений правил охраны электрических сетей на трассах линий вручать предписание об их устранении;

- в случае выявления не устраненных, в установленный при предыдущем осмотре срок недостатков составлять протокол о нарушении.

5.5. Осмотр кабельных сооружений и КЛ, проложенных в кабельных сооружениях, должен производиться специально выделенным персоналом электростанции или электрической сети.

При осмотре кабельных сооружений и КЛ, проложенных в кабельных сооружениях, необходимо:

- проверять внешнее состояние соединительных муфт и концевых муфт;

- проверять, нет ли смещений и провесов кабелей, соблюдены ли предусматриваемые ПУЭ расстояния между кабелями;

- проверять исправность освещения;

- измерять температуру воздуха в помещениях;

- проверять исправность устройств сигнализации и пожаротушения;

- проверять состояние строительной части, дверей, люков и их запоров, крепежных конструкций, наличие разделительных несгораемых перегородок и плотности заделки кабелей в местах прохода через стены, перекрытия и перегородки;

- проверять наличие и правильность маркировки кабелей;

- проверять, нет ли посторонних предметов, строительных и монтажных материалов, обтирочных концов, тряпок, мусора и пр.;

- проверять, не проникают ли грунтовые и сточные воды, нет ли технологических отходов производства.

5.6. В случаях, когда кабельные сооружения и распределительные устройства или подстанции принадлежат разным организациям, осмотр концевых участков и концевых муфт кабельных линий в РУ и ПС должен производиться представителями этих организаций.

5.7. Результаты обходов и осмотров оформляются следующим образом:

5.7.1. Результаты обходов и осмотров КЛ, их трасс и кабельных сооружений регистрируются в журнале по обходам и осмотрам. Кроме того, все обнаруженные дефекты на трассах кабельных линий должны быть записаны в журнал дефектов и неполадок или в карты дефектов.

5.7.2. При выявлении дефектов, требующих немедленного устранения, производящий обход и осмотр обязан немедленно сообщить об этом своему непосредственному начальнику, дежурному персоналу организации, эксплуатирующей КЛ и ответственному персоналу предприятия (организации) - владельца электроустановки.

5.7.3. Результаты осмотра трасс КЛ инженерно-техническим персоналом регистрируются в журнале дефектов и неполадок или в карте дефектов.

5.7.4. При обнаружении на трассе КЛ производства земляных работ, выполняемых без разрешения предприятия (организации) владельца кабельной сети, а также других нарушений действующих правил охраны электрических сетей производящий обход и осмотр должен принять меры по предотвращению выше указанных нарушений, сообщить об этом своему непосредственному начальнику и сделать запись в журнале обходов и осмотров.

5.7.5. Результаты осмотров открыто проложенных КЛ и кабельных сооружений регистрируются инженерно-техническим персоналом, производящим осмотр, соответственно в паспортах данного сооружения и в журнале дефектов и неполадок кабельных линий.

5.7.6. При обнаружении дефектов в результате осмотров концевых участков кабелей и концевых муфт в распределительных устройствах электростанций и подстанций сведения о них передаются владельцу.

6. ПРИЕМКА ТРАССЫ.

6.1. Перед началом прокладки кабеля трасса должна быть принята от строителей по акту. Допускается приемку трассы производить участками от муфты до муфты.

6.2. Приемку трассы должны производить представители заказчика монтажной организации и шевмонтажной организации.

6.3. При приемке трассы необходимо обратить внимание на соответствие ее проектной документации и требованиям ПУЭ и СНиП.

6.4. При непосредственной прокладке в земле кабели засыпаются смесью гравия с песком, с толщиной нижнего слоя не менее 50 мм и верхнего 200 мм. Весовое соотношение гравия и песка должно составлять 1:1 (размер зерен песка не более 2 мм, размер частиц гравия не более 15 мм). При использовании лотков они укладываются на дно траншеи на ненарушенную структуру грунта и стыкуются так, чтобы не было смещений горизонтальных и вертикальных стен лотков относительно друг друга. На поворотах стыки должны быть залиты бетоном.

6.5. До прокладки кабеля должны быть:

- установлены опорные стойки для концевых муфт;

- выполнены пересечения с другими коммуникациями;

- подготовлены проходы для ввода в здания через фундаментные стены и в них вставлены асбоцементные или ПЭ трубы;

- при прокладке в лотках на дно лотков делается подсыпка 100 мм из песчано-гравийной смеси (песок – гравий 1:1);

- вдоль трассы должна быть заготовлена песчано-гравийная смесь для подсыпки после прокладки кабеля.

6.6. На подходах к соединительным муфтам должна быть отрыта траншея шириной 2,0 м для одноцепной линии и 3,0 м для двухцепной линии, длиной 8 м и 10 м соответственно. На дно траншеи уложены ж/б листы.. Кроме того на выходах из колодца должны быть вырыты приямки для укладки кабеля после монтажа.

6.7. На участках с сыпучими и влажными грунтами стенки траншеи следует раскреплять. Крепления должны располагаться таким образом, чтобы не мешать прокладке кабеля.

6.8. При прокладке в тоннеле (галерее) должны быть установлены конструкции для крепления кабелей и каркасы противопожарных перегородок. Сварка в тоннеле (галерее) после прокладки кабелей не допускается. Кирпичная кладка перегородок может быть выполнена после прокладки кабелей.

6.9. Опорные конструкции кабелей устанавливаются на расстоянии не более 1 м друг от друга на горизонтальных прямолинейных участках. В местах поворота трассы расстояние между конструкциями выбирается по месту, исходя из допустимого радиуса изгиба кабеля, но не более 1 м.

6.10. При прокладке в трубах внутренняя поверхность труб не должна иметь острых граней, заусенцев. Заходы труб с внутренней стороны должны быть скруглены радиусом не менее 5 мм.

6.11. Согласно ППР должны быть изготовлены и тщательно спланированы площадки для установки барабанов с кабелем и тяговой лебедки.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА БАРАБАНОВ С КАБЕЛЕМ.

7.1. Порядок погрузки, выгрузки и перевозки барабанов с кабелем определяется ППР.

7.2. Погрузка и разгрузка барабанов с кабелем, а также пустых барабанов, должна производиться кранами, с соблюдением техники безопасности при работе с грузоподъемными механизмами.

7.3. Перевозка барабанов может осуществляться в кузове автомобиля, на прицепе или трайлере. Барабаны при этом должны быть надежно закреплены чалками или установлены в специальные клети.

7.4. Погрузка, разгрузка и перевозка барабанов с кабелем без обшивки или с нарушенной обшивкой запрещается.

7.5. Скорость транспортирования должна обеспечивать сохранность барабанов с кабелем при резком торможении.

7.6. Установку барабанов при разгрузке следует производить, не допуская их сбрасывания, ударов.

8. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

8.1.Произвести внешний осмотр барабанов с кабелем, подлежащим прокладке. Убедиться в том, что обшивка барабанов не нарушена и не повреждена механическая защита внутренних концов кабеля (капы).

8.2. Проверить записи, которые велись при хранении барабанов с кабелем в соответствии с инструкцией по хранению.

8.3. Привести и установить на трассе барабаны с кабелем, механизмы и приспособления для прокладки в соответствии с ППР.

Доставлять на трассу барабаны с кабелем рекомендуется за один день до прокладки, чтобы не подвергать кабель возможным повреждениям при длительном хранении на трассе.

8.4. Барабаны с кабелем установить на отдающее устройство так, чтобы при размотке конец кабеля сходил сверху барабана. Закладные втулки барабанов должны быть плотно посажены (закреплены в теле барабана), для этого необходимо подтянуть гайки на шпильках.

8.5. На участке трассы между барабанами и лебедкой установить ролики так, чтобы при протяжке кабель не провисал. Расстояние между роликами на прямолинейных участках должно быть не более 4 м. На поворотах трассы должны быть установлены угловые ролики обеспечивающие плавный поворот кабеля с радиусом изгиба не менее 15D, где D – наружный диаметр кабеля.

Ролики не должны иметь острых граней и заусенцев, которые могут повредить наружный покров кабеля. В местах поворота трассы установить и надежно закрепить угловые ролики. Оси роликов должны быть тщательно смазаны, ролики должны свободно и легко вращаться.

8.6. При прокладке кабеля в тоннеле, протяжка кабеля так же производится по роликам.

8.7. Для обеспечения плавного спуска кабеля в траншею у барабана установить направляющие ролики, ширина первого из них должна быть не меньше ширины барабана.

8.8. На торце асбоцементных или ПЭ труб в переходах установить входные воронки или специальные направляющие ролики. Для предотвращения образования острых кромок от прохода троса, на выходах из асбоцементных труб установить воронки или специальные направляющие ролики. Для предотвращения попадания песка и гравия в трубы при тяжении кабеля, дно траншеи перед входами труб должно быть ниже на 10-15 см.

8.9. При прокладке кабеля в тоннеле на входах и выходах установить направляющие ролики.

8.10. При протяжке в асбоцементную или ПЭ трубу трех фаз кабеля запрещается последовательная протяжка кабеля с использованием стального троса.

8.11. Тяговое устройство (в дальнейшем лебедка) должно быть установлено на расстоянии не менее чем 10 метров от конца трассы (кабельного колодца).

Тяговая лебедка должна иметь специальные устройства позволяющие:

- контролировать усилие  тяжения кабеля;

- производить запись этого усилия на диаграмму в течении всего процесса тяжения кабеля;

- производить автоматическое отключение тяговой лебедки если усилие тяжения превысит заданную величину;

- в отдельных случаях (на сложных трассах при усилиях тяжения превышающих допустимые) возможно устанавливать переносные гусеничные тяги синхронизированные с лебедкой;

- трос тяговой лебедки должен быть снабжен противозакручивающим устройством.

8.12. Установить телефонную или УКВ связь между местами расположения барабанов, лебедкой, поворотами, перегородками и переходами трассы.

8.13. Установить барабан с кабелем на отдающее устройство, снять обшивку, вытащить из щек барабанов гвозди и скобы, которые могут повредить кабель при протяжке.

8.14. Проверить крепление нижнего конца кабеля, при необходимости закрепить его дополнительно.

8.15. Установить тормозное устройство для регулирования скорости вращения барабана при протяжке (предотвращения инерционного раскручивания барабана).

8.16. Тяжение кабеля должно осуществляться при помощи кабельного чулка. Кабельный чулок должен закрепляться так, чтобы не повредить защитный термоусаживаемый колпачок (в дальнейшем «капа») на конце кабеля. Для предотвращения сползания чулка  с кабеля он должен быть забандажирован тонкой стальной проволокой и липкой ПВХ лентой.

По трассе растянуть канат тяговой лебедки и прикрепить его к захвату для тяжения на проволочном чулке.

8.17. Подготовить инструменты и материалы согласно приложения 2.

9. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ.

9.1. Кабель следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях запас создается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас создается образованием стрелы провиса. Укладывать кабель в виде колец (витков) не допускается.

9.2. Усилия, возникающие во время тяжения кабелей с алюминиевой жилой не должно превышать 30 Н/мм2 сечения жилы, кабелей с медной жилой – 50 Н/мм2.

9.3. В случае, если усилие тяжения превышает допустимую величину, то проверить правильную установку и исправность роликов, натяжку каната по трассе, в переходах и на углах поворота, наличие смазки (воды) в трубах, а так же проверить возможность залипания или задира наружных покровов кабеля.

Решение о возможности дальнейшей протяжки кабеля принимает представитель шеф-монтажной организации - завода изготовителя кабеля.

9.4. Скорость тяжения должна быть выбрана руководителем прокладки в зависимости от характера трассы, усилий тяжения такой, чтобы избежать повреждений кабеля и нарушений требований техники безопасности при его прокладке.

9.5. Расстановка рабочих у механизмов и по трассе прокладки, устройство связи между ними и руководителем работ, должно определяться ППР.

9.6. Примерная схема расстановки рабочих при протяжке кабеля:

- у барабана, на тормозе                  2 человека;

- сход кабеля с барабана                  1 человек;

- у спуска кабеля в траншею           1 человек;

(входа, выхода из тоннеля)

- сопровождение конца кабеля         2 человека;

- на лебедке                                        2 человека;

- на каждом углу поворота               1 человек;

- на каждом проходе в трубах          1 человек;

через перегородки или

перекрытия, у входа в камеру

или здание

- на прямых участках                         по необходимости.

9.7. Руководитель работ сопровождает движение конца кабеля по трассе. Команду на включение лебедки дает только руководитель работ после расстановки рабочих и опробования связи. Команду на отключение лебедки «стоп» может дать любой, заметивший неполадки при протяжке.

9.8. Барабан с кабелем необходимо подтормаживать так, чтобы не было набегания, ослабления и провисания витков кабеля и в то же время не создавать чрезмерных усилий торможения. При ослаблении нижнего конца кабеля остановить протяжку, подтянуть конец и перезакрепить его.

9.9. При спуске кабеля в траншею или тоннель необходимо следить, чтобы кабель сходил по роликам, не соскальзывал с них, не терся о трубы и стенки в проходах.

На входах в асбоцементную или ПЭ трубу необходимо следить затем, чтобы не повреждались защитные покровы кабеля о край трубы.

При повреждении оболочки кабеля:

- остановить прокладку;

- осмотреть место повреждения при обязательном присутствии шеф-инженера;

- вопрос о необходимости ремонта оболочки кабеля до окончания его прокладки решает шеф-инженер;

- о повреждении оболочки кабеля составить акт.

9.10. На углах поворота рабочим необходимо находиться с внешней стороны кабеля или каната, во избежание травмы или соскакивания кабеля и каната с роликов. Поправлять ролики, канат или кабель руками во время протяжки запрещается.

9.11. У лебедки рабочий следит за работой лебедки, контролирует усилие тяжения и по командам включает или выключает лебедку.

9.12. Сопровождающие конец кабеля должны следить за тем, чтобы кабель шел по роликам, при необходимости подправляют ролики, а также направляют конец кабеля. Браться за трос и конец кабеля запрещается. Для направления его необходимо использовать специальные крюки.

9.13. Вытянуть конец кабеля в сторону протягивания так, чтобы при укладке его по проекту расстояние от верха концевой муфты или ориентировочного центра соединительной муфты до конца кабеля было не менее 5 м. При этом необходимо, чтобы оставался монтажный запас кабеля при его сходе с барабана.

9.14. Отсоединить канат тяговой лебедки, снять чулок. После снятия чулка проверить находящуюся под ним капу на конце кабеля. В случае повреждения капы, заменить поврежденную капу на новую.

# 9.14.1. Для замены поврежденной капы необходимо:

- снять поврежденную капу.

Примечание: при наличии ребер жесткости на оболочке кабеля необходимо срезать ребра, поверхность оболочки в зоне срезанных ребер зачистить и зашкурить;

- обезжирить зачищенную поверхность оболочки ацетоном;

- взять капу соответствующую диаметру кабеля по оболочке (диаметру оболочки без ребер жесткости) и надеть на кабель  (между капой и кабелем должен быть клеевой слой).

- Легким пламенем пропановой горелки осадить капу начиная с торца. При прогреве капы и ее усадке на свободную оболочку кабеля должен выдавливаться клеевой состав.

# 9.14.2. Для более надежной герметизации конца кабеля используется двойное капирование:

- внутренняя капа осаживается на верхний п/п слой – герметизируется токопроводящая жила.

- наружная капа осаживается на внутреннюю капу и оболочку кабеля.

Необходимость двойного капирования кабеля определяется шеф-инженером.

9.15. Конец кабеля при необходимости завести через предназначенное отверстие в камеру, помещение, через перекрытие или стойку концевой муфты. При этом соблюдать допустимые радиусы изгиба кабеля.

У отверстия, в которое заведен кабель, краской сделать надпись, в которой указать фазу и номер линии.

9.16. Снять кабель с роликов и уложить его по проекту.

9.17. Проверить состояние ПЭ оболочки кабеля (далее «оболочка»). Оболочка строительной длины кабеля после прокладки и  засыпки кабеля грунтом толщиной не менее 100 мм должна выдерживать испытание постоянным напряжением 10 кВ в течение 1 мин.

В случае, если оболочка испытаний не выдержала, место повреждения должно быть определено и открыто для осмотра. Осмотр дефекта должен производиться при обязательном присутствии шеф-инженера, с составлением акта. Вопрос о возможности ремонта оболочки решает шеф-инженер.

9.18. Для ремонта оболочки должен использоваться ремкомплект, состоящий из термоусаживающейся трубки с манжетой-замком (в дальнейшем ТУТм). При обнаружении поврежденного места на оболочке кабеля произвести его ремонт, для чего:

- при наличии ребер жесткости на оболочке, снять их по окружности кабеля на длине 150 мм в каждую сторону от поврежденного места, поверхность оболочки в зоне снятия ребер зачистить и зашкурить;

- обезжирить поврежденное место и зачищенную поверхность оболочки ацетоном;

- от ремонтной ТУТм отрезать участок длиной 350 мм и укомплектовать ее манжетой-замком такой же длины.

- снять с ТУТм защитную пленку. Обернуть ТУТм вокруг подготовленного к наложению места на оболочке. Надвинуть на приливы ТУТм манжету-замок с помощью замка-оправки.

- расположить ТУТм симметрично относительно поврежденного места оболочки. Легким пламенем пропановой горелки начать прогрев ТУТм с середины стороны, противоположной манжете-замку. Перемещая пламя пропановой горелки вдоль и по периметру ТУТм добиться ее осаживания на кабель. Не перегревать ТУТм!

- после полного прилегания к оболочке кабеля ТУТм, дополнительно прогреть зону манжеты-замка. При прогреве концов ТУТм на свободную оболочку кабеля должен выдавливаться клеевой состав, нанесенный на внутреннюю поверхность ТУТм.

После усадки дать ТУТм полностью остыть, не проводя с кабелем других операций.

9.19.  допускается ремонт поврежденного места лентой ЛЭТСАР, для чего:

- при наличии ребер жесткости на оболочке кабеля необходимо срезать ребра по окружности кабеля на расстоянии по 150 мм в каждую сторону от поврежденного места;

- поверхность оболочки в зоне срезанных ребер зачистить и зашкурить;

- обезжирить поврежденное место и зачищенную поверхность оболочки;

- промазать оболочку на расстоянии 100 мм в каждую сторону от поврежденного места лаком КО-916 и дать лаку подсохнуть;

- наложить на поверхность оболочки, промазанной лаком КО-916, 6 слоев ленты ЛЭТСАР с 50 % перекрытием;

- наложить на ленту ЛЭТСАР два слоя липкой ленты ПВХ с 50 % перекрытием на расстоянии 150 мм в каждую сторону от поврежденного места;

- наложить на ленту ПВХ два слоя смоляной ленты на расстоянии 125 мм в каждую сторону от поврежденного места.

9.20. Провести повторные испытания оболочки кабеля постоянным напряжением 10 кВ в течении 1 мин.

10. ОТРЕЗКА КОНЦОВ КАБЕЛЯ.

10.1. В случае, если на барабане находится кабель для нескольких участков трассы, или если длина кабеля существенно больше чем необходимо для монтажа муфт целесообразно обрезать излишнюю часть кабеля при этом подложить под виток кабеля доску.

10.2. После резки кабеля его концы должны быть закапированы согласно п. 9.14.1.

10.3. После окончания прокладки концы кабеля должны быть приподняты над дном траншеи.

# 11. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.

11.1. При температуре окружающей среды от минус 5 °С до минус 20 °С прокладка кабеля разрешается после его предварительного прогрева. При температурах ниже минус 20 °С прокладка кабеля запрещается.

11.2. Прокладка кабеля при температуре от минус 5 °С до плюс 20 °С допускается в следующих случаях:

11.2.1. Если до этого кабель хранился в помещении с температурой не ниже плюс 20 °С в течении не менее чем 48 часов. В этом случае с момента вывоза кабеля с места хранения до полного окончания его прокладки должно пройти не более 8 часов.

11.2.2. Если барабан с кабелем помещен в «тепляк» (под брезентовый шатер с обогревом тепловоздуходувками. Не допускается обогрев с применением открытого огня) и прогревается циркуляцией теплого воздуха.

При этом обшивка с барабана должна быть снята. Продолжительность прогрева должна быть не менее 24 часов. Температура в любом месте на поверхности кабеля должна быть в пределах от плюс 20 °С до плюс 40 °С. Контроль температуры должен производиться термопарами, закрепленными на витках кабеля.

Время окончания прогрева до окончания его прокладки должно быть не более 5 часов.

Барабан с кабелем во время прокладки должен оставаться в «тепляке», и прогрев кабеля не должен прекращаться. Передняя стенка «тепляка» при этом должна быть оборудована занавесами из мягкого материала.

Во время прогрева кабеля должно быть установлено дежурство.

11.3. Засыпку лотков производить немедленно после прокладки кабеля.

# 12. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ.

12.1. При проведении погрузо-разгрузочных работ и транспортировке кабелей, при прокладке их в траншеях, каналах, блоках, тоннелях, производственных помещениях т.п. необходимо выполнять правила техники безопасности согласно требованиям нормативных документов:

- СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве», М.;

- Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах, М.;

- Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

12.2. В случаях, когда прокладка кабелей должна производиться в условиях, непредусмотренных указанными правилами, должны быть разработаны и утверждены ответственным дополнительные меры безопасности в проекте производства электромонтажных работ.

# 13. НЕОБХОДИМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ПРИЕМКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

(Примерный перечень.)

13.1. Акт приемки лини в эксплуатацию.

13.2. Проект кабельной линии.

13.3. Исполнительный чертеж КЛ с указанием мест установки муфт:

профиль в масштабе  М 1:500 - 1:50.

13.4. Исполнительные чертежи всех сооружений (колодцев, туннелей и т.п.).

13.5. Справка организации,  ведающей  учетом подземных сооружений о взятии на учет смонтированной линии.

13.6. Акты осмотра кабелей на барабанах и на приемку траншеи.

13.7. Акты на механизированную прокладку кабелей.

13.8. Акты на монтаж муфт.

13.9. Акты приемки строительной части сооружений при монтаже линии.

13.10. Протоколы заводских испытаний кабеля и другого оборудования.

13.11. Протоколы прогрева кабеля.

13.12. Протоколы измерения сопротивления.

Приложение 1

Основные  расчетные конструктивные размеры кабелей на напряжение 64/110 кВ

Таблица 18

| Сече-ние жилы мм2 | Диаметр жилы, мм | Толщина экрана по жиле, мм | Толщина изоляции, мм | Диаметр по изоляции, мм | Толщина экрана по изоляции,мм | Диаметр по медному экрану, мм | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | АПвПг, ПвПг | АПвП2г, ПвП2г | АПвВ, ПвВ | АПвВнг, ПвВнг |
| 185 | 16.2 | 1,65 | 16,0 | 51,5 | 1,1 | 58,2 | 66,5 | 67,4 | 64,8 | 64,6 |
| 240 | 18.7 | 1,65 | 16,0 | 54,0 | 1,1 | 60,7 | 69,1 | 70,3 | 67,7 | 67,5 |
| 300 | 21.0 | 1,65 | 16,0 | 56,3 | 1,1 | 63,0 | 71,7 | 72,4 | 70,2 | 70,0 |
| 400 | 23.8 | 1,65 | 15,0 | 57,1 | 1,1 | 63,8 | 72,5 | 73,4 | 71,2 | 71,0 |
| 500 | 26.8 | 1,65 | 15,0 | 60,1 | 1,1 | 66,8 | 75,6 | 76,8 | 74,2 | 74,1 |

Расчетная масса кабелей

##### Таблица 19

| Номинальное сечение жилы (сечение экрана), мм2 | Расчетная масса , кг/км |
| --- | --- |
|  | АПвПг | ПвПг | АПвП2г | ПвП2г | АПвВ | ПвВ | АПвВнг | ПвВнг |
| 185 (95) | 3816 | 4984 | 3938 | 5106 | 4073 | 5241 | 4129 | 5297 |
| 240 (95) | 4111 | 5626 | 4276 | 5791 | 7378 | 5893 | 4435 | 5951 |
| 300 (120) | 4679 | 6573 | 4811 | 6705 | 4976 | 6870 | 5041 | 6935 |
| 400 (120) | 4967 | 7492 | 5142 | 7667 | 5269 | 7794 | 5335 | 7860 |
| 500 (120) | 5457 | 8613 | 5597 | 8753 | 5793 | 8949 | 5866 | 9022 |

Таблица 20

Расчетная масса медного экрана, кг/км

| Сечение медного экрана, мм2 |
| --- |
| 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
| 455 | 640 | 860 | 1110 | 1340 | 1670 |

Для определения расчетной массы кабелей с сечением медного экрана  неуказанного  в табл. 19,  необходимо из расчетной массы кабеля в табл. 19 вычесть массу стандартного сечения экрана табл. 20 и прибавить массу экрана из табл.20.

Приложение 2

Электрическое сопротивление постоянному току жил кабелей при температуре 20 °С.

Таблица 21

| Сечение, мм2 | Сопротивление медной жилы, Ом | Сопротивление алюминиевой жилы, Ом |
| --- | --- | --- |
| 185 | 0,0991 | 0,164 |
| 240 | 0,0754 | 0,125 |
| 300 | 0,0601 | 0,100 |
| 400 | 0,0470 | 0,0778 |
| 500 | 0,0366 | 0,0605 |

Сопротивление проводника зависит от температуры окружающей среды.

Сопротивление при определенной температуре рассчитывается следующим образом:

Медь:

Алюминий:

где            δ- текущая температура жилы

R20- сопротивление проводника при 200С (Ом/км)

Rδ  - сопротивление проводника при δ 0С (Ом/км)

Электрическое сопротивление жил кабелей переменному току при температуре 90°С.

Таблица 22

| Сечение, мм2 | Электрическое сопротивление переменному току при 90°С, Ом/км |
| --- | --- |
|  | медные жилы | Алюминиевые Жилы |
| 185 | 0.128 | 0.211 |
| 240 | 0.098 | 0.161 |
| 300 | 0.079 | 0.130 |
| 400 | 0.063 | 0.102 |
| 500 | 0.051 | 0.0804 |

Приложение 3

Таблица 23

Расчетные индуктивные характеристики кабелей

| Сечение жилы, мм2 | Индуктивность, мГн/км | Реактивное индуктивное сопротивление, Ом/км |
| --- | --- | --- |
|  | при прокладке в плоскости | при прокладке треугольником | при прокладке в плоскости | при прокладке треугольником |
| 185 | 0.565 | 0.43 | 0.177 | 0.135 |
| 240 | 0.545 | 0.41 | 0.171 | 0.129 |
| 300 | 0.528 | 0.393 | 0.166 | 0.123 |
| 400 | 0.507 | 0.372 | 0.159 | 0.117 |
| 500 | 0.492 | 0.358 | 0.154 | 0.112 |

## Индуктивность рассчитана для следующих условий прокладки: при прокладке треугольником кабели проложены вплотную, при прокладке в плоскости – на расстоянии одного диаметра кабеля.

Расчетная формула для индуктивности:

где    а – расстояние между фазами, мм

r – радиус жилы, мм

l – длина кабельной линии, м

μ0 – магнитная проницаемость воздуха

###### Приложение 4

##### Таблица 24

Расчетные емкостные характеристики кабелей

| Сечение жилы, мм2 | Емкость, мкФ/км | Реактивное емкостное сопротивление, кОм/км | Ток заряда на фазу, А/км | Емкостной ток короткого замыкания на землю, А/км | Мощность заряда Системы, МВА/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | 0.132 | 24.13 | 2.63 | 7.9 | 0.50 |
| 240 | 0.142 | 22.43 | 2.83 | 8.5 | 0.54 |
| 300 | 0.152 | 20.95 | 3.03 | 9.09 | 0.58 |
| 400 | 0.171 | 18.62 | 3.41 | 10.23 | 0.65 |
| 500 | 0.185 | 17.21 | 3.69 | 11.07 | 0.70 |

Приложение 5

Схема определения расстояния до места повреждения (зоны повреждения) пластмассовых оболочек кабеля методом падения напряжения.

Рис. 1

Г - источник постоянного тока

А - амперметр

mV •-милливольтметр

В - переходное сопротивление в месте повреждения

К 1 - кабель с повреждённой оболочкой

К 2 - кабель с неповреждённой оболочкой

1 - токопроводящая жила

2 - изоляция кабеля

3 - металлический экран кабеля

4 - пластмассовая оболочка

продолжение приложения 5

Схема определения точного места повреждения пластмассовых оболочек кабеля импульсно-контактным методом:

риc. 2

Тр - трансформатор

В - выпрямитель

В - ограничивающее сопротивление

С - конденсатор

Р - разрядник

К - кабель

МП - место повреждения оболочки

И - прибор, и щупы для измерения пиковых значений шагового напряжения

1 - токопроводящая жила

2 - изоляция кабеля

3 - металлический экран

4 - пластмассовая оболочка

5 - принимаемый сигнал в зависимости от расстояния от места повреждения

Приложение 6

Таблица 25

# СПИСОК

Оборудования, приспособлений инструментов и материалов для прокладки одной строительной длины кабеля (ориентировочный).

| п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лебедка с приводом или двигателем внутреннего сгорания, тяговое усилие 5 тс (50 кН), канатоемкость 1000 м. | шт. | 1 |
| 2 | Устройство для контроля усилий тяжения. | шт. | 1 |
| 3 | Устройство для записи усилий тяжения. | шт. | 1 |
| 4 | Отдающее устройство грузоподъемностью 10 тс (100 кН). | шт. | 1 |
| 5 | Ролики линейные | шт. | по ППР |
| 6 | Ролики угловые с радиусом кривизны не менее 3000мм. | шт. | по ППР |
| 7 | Специальные ролики или распушки. | шт. | по ППР |
| 8 | Ролики разной высоты и ширины. | шт. | по ППР |
| 9 | Тормозное приспособление. | шт. | 1 |
| 10 | Переговорное устройство, радиостанции или полевые телефоны. | шт. | по ППР |
| 11 | Гвоздодер. | шт. | 1 |
| 12 | Ножницы НБК-2. | шт. | 1 |
| 13 | Набор инструмента монтера-кабельщика НКИ-3. | шт. | 1 |
| 14 | Ключи гаечные разные. | компл. | 1 |
| 15 | Молоток. | шт. | 1 |
| 16 | Топор. | шт. | 1 |
| 17 | Ножовка по дереву. | шт. | 1 |
| 18 | Ножовка для резки кабеля. | шт. | 1 |
| 19 | Горелка газовая с баллоном. | шт. | 1 |
| 20 | Лента ПВХ пластиката шир. 30-50 мм ТУ 6-05-1254-75 или ГОСТ 16 272-79. | кг. | 0,2 |
| 21 | Бязь белая ГОСТ 11680-76. | м2 | 2 |
| 22 | Ветошь чистая обтирочная ГОСТ 5354-79. | кг | 2 |
| 23 | Бензин авиационный ГОСТ 1012-72. | л | 1 |
| 24 | ТУТм с замком *. |  |  |
| 25 | Лак КО-916 ГОСТ 16508-80. | кг | 0,3 |
| 26 | Лента ЛЭТСАР ТУ 38.103171-80. | рул. | 3 |
| 27 | Смоляная лента ТУ 16.503.020-76. | кг | 1 |
| 28 | Капы. | шт. | 3 |

* Примечание: вместо позиции 24 возможно применение позиций 25,26,27.

# Список используемой литературы.

1. ТУ 16-705-495-2006 Кабели силовые с изоляцией из сшитого ПЭ на напряжение 64/110 кВ.

2. СНиП 3.0506-85.

3. Е.Ф. Макаров. Справочник по электрическим сетям 0,4 – 35 кВ и 110 – 1150 кВ. – Москва, 2004. том 3. – 677 с.

# Text boxes

1

2

3

4

mV

A

Г

U1

U2

R

Lк

Lх

К1

К2

И

К

МП

1

3

4

2

5

Тр

В

R

С

Р